附件24.2

清远市市场监督管理局电线电缆（电力电缆）产品质量监督抽查实施细则（2023年）

一、抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数应满足抽样数量要求。

每批次产品抽取一整段样品不少于30m，其中15m作为检验样品，不少于15m作为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 12706.1-2020 | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2020 | GB/T 2951.11-2008 | ● |  |
| 3 | 非金属护套最薄处厚度 |  | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |
| 4 | 导体电阻 |  | GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2020 | ● |  |
| 5 | 导体最高温度下绝缘电阻常数 |  | GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2020 |  | ● |
| 6 | 4h电压试验 |  | GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2020 | ● |  |
| 7 | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |
| 8 | 绝缘老化后抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |  | ● |
| 9 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |
| 10 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |  | ● |
| 11 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |  | ● |
| 12 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |  | ● |
| 13 | PVC绝缘热冲击 |  | GB/T 2951.31-2008 |  | ● |
| 14 | EPR，HEPR和XLPE绝缘热延伸 |  | GB/T 2951.21-2008 |  | ● |
| 15 | XLPE绝缘的收缩 |  | GB/T 2951.13-2008 |  | ● |
| 16 | 非金属护套老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |
| 17 | 非金属护套老化后抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |  | ● |
| 18 | 非金属护套老化前断裂伸长率 |  | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |
| 19 | 非金属护套老化前后抗张强度变化率 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |  | ● |
| 20 | 非金属护套老化后断裂伸长率 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |  | ● |
| 21 | 非金属护套老化前后断裂伸长率变化率 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |  | ● |
| 22 | ST2型PVC护套失重 |  | GB/T 2951.32-2008 |  | ● |
| 23 | PVC护套热冲击 |  | GB/T 2951.31-2008 |  | ● |
| 24 | 电缆的单根阻燃 |  | GB/T 18380.12 GB/T 18380.13 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 12706. 1-2020 《额定电压1 kV(Um = l. 2 kV)到35 kV(Um= 40. 5 kV挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1 kV(Um=l. 2 kV)和3 kV(Um=3. 6 kV)电缆》

GB/T 12706. 2-2020《额定电压1 kV(Um = l. 2 kV)到35 kV(Um = 40. 5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6 kV(Um = 7. 2 kV)到30 kV(Um = 36 kV)电缆》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。